富顺县中医医院UPS不间断电源电池组更换维修项目

市场调研采购需求

一、技术、服务要求

★（一）蓄电池采购项目，具体内容如下：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅酸蓄电池 | 12V65AH | 32只 |  |
| 2 | 铅酸蓄电池 | 12V80AH | 32只 |  |
| 3 | 铅酸蓄电池 | 12V100AH | 64只 |  |
| 4 | 铅酸蓄电池 | 12V150AH | 80只 |  |
| 5 | 铅酸蓄电池 | 12V200AH | 64只 |  |

★（二）总体要求

1、蓄电池

(1)序号1蓄电池规格：蓄电池应采用12V65AH阀控式密封铅酸蓄电池、设计寿命7-10年以上；

(2)序号2蓄电池规格：蓄电池应采用12V80AH阀控式密封铅酸蓄电池、设计寿命7-10年以上；

（3）序号3蓄电池规格：蓄电池应采用12V100AH阀控式密封铅酸蓄电池、设计寿命7-10年以上；

（4）序号4蓄电池规格：蓄电池应采用12V150AH阀控式密封铅酸蓄电池、设计寿命7-10年以上；

（5）序号5蓄电池规格：蓄电池应采用12V200AH阀控式密封铅酸蓄电池、设计寿命7-10年以上。

2、蓄电池质保三年

所有新安装蓄电池自验收合格之日起，要求不低于3年质保。

3、三年不间断电源维保服务内容

为确保不间断电源主机的稳定运行，维保期内需提供以下服务：

（1）远程技术支持

7×24小时热线：提供全天候技术咨询，通过远程方式给客户提供技术咨询、指导、支持等服务。

- （2）紧急故障修复

当出现故障时指派现场服务工程师，2小时内到现场，6小时内对故障设备进行维修和问题诊断解决。

- （3）定期巡检与预防性维护，不含维修配件。

例行巡检：质保期内，每季度对不间断电源进行现场巡检，内容包括输入/输出电压、电流、频率、逆变器状态及逻辑控制器检查，检查所有电力线缆接头是否松动或过热，防止接触不良引起的火灾隐患，同时出具巡检报告。

环境评估：监测机房温度、湿度及灰尘情况，并定期（2次/每年）进行主机内部除尘。

充放电测试：定期（2次/每年）进行充放电测试，并采用专用设备对电池状态进行抽查检测，出具检测报告。

★（三）产品技术要求

- 须符合中华人民共和国通信行业标准YD/T 799-2024《通信用阀控式铅酸蓄电池》相关标准要求。

- 1.蓄电池产品技术要求

- （1）本次需求单个蓄电池电压为12V65AH、12V80AH、12V100AH、12V150AH、12V200AH;蓄电池浮充设计寿命应不低于7年。

- （2）外观要求：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰。

- （3）阻燃性能：蓄电池槽、盖应采用高强度ABS材料制造，并具有阻燃性，其壳、盖、连接条保护罩应符合GB/T 2408-2021中的第8.4.2条HB(水平级)和第9.4条V-0(垂直级)的要求，正常工作条件下不出现鼓胀或收缩变形。

- （4）气密性：能承受50KPa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。

- （5）大电流放电：以30I₁₀放电3min，极柱不熔断，内部汇流排不熔断，外观不出现异常。

- （6）耐过充电能力：完全充电后的电池在（25±5）℃环境中，以0.03C₁₀电流再充电160h，静置1h，外观应无明显变形及渗液。

- （7）蓄电池间连接压降应△U≤10mV。

- （8）过度放电恢复能力：过度放电后容量恢复值≥99.5%。

- （9）再充电性能：恒压充电24小时的再充电能力因素≥97%。

- （10）容量保存率：完全充电的蓄电池，在25±5°的环境中，

- 静置28天后，其容量保持率应在99%以上。

- 同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量的差值与整组蓄电池的平均容量值之比应≤5% 。

- （12）蓄电池内阻：须符合YD/T799-2024相应标准。

- （13）蓄电池的安全阀有自动开启和关闭的功能，开阀压应是

- 10--35kPa，闭阀压应是3--30kPa。

- （14）具备防伪验证。

- （15）蓄电池重量：符合YD/T799-2024标准（6.5表1），交付时现场称重试验。

- （16）蓄电池须具有安全防护设计及措施，以保障其在运输、

安装及使用过程中的安全性。具体要求：须配置防滑防酸型保护托盘等装置，防止因电池安装过程中滑倒或其他异常情况导致电池漏液，进而引发短路甚至着火事故。须具备防止电池在运输过程中发生碰撞的设计，同时能够控制蓄电池的有效安装距离，避免因碰撞造成电池外壳破碎，以及因安装不当引发的各类安全隐患。

- （17）蓄电池应具有先进的板栅设计，避免使用、搬运、安装

不当造成的安全隐患，提高活性物质利用率。

- （18）为保障蓄电池全密闭效果，电池槽盖应采用热封工艺，

机器自动热封，槽盖本体熔合，保障密封可靠性。

- （19）质量安全可靠性，中标后提供生产厂商针对本次项目出具的包含≥3年质保的《原厂服务承诺函》。

★（四）施工要求

- 1.现场勘察与施工准备

（1）承载与环境确认：供应商应在施工前对电池架强度及直流空开规格进行核验,如发现电池架强度及直流空开有老化现象,必须书面告知用户方。

（2）物料验收：进场物料需经用户方查验原厂封条及合格证。供应商须提供所投电池的生产批次证明，确保同组电池容量一致性。

2. 施工资质与安全规范

（1）人员资质：所有现场施工人员必须持有效电工证上岗，签订合同前提供相关证书备案。

（2）不停电作业承诺：施工期间必须确保不间断电源负载始终处于带电状态。严禁在未获得许可的情况下将不间断电源转至手动旁路或关机。

（3）安全防护：施工现场需配备绝缘毯、绝缘手套及专用绝缘工具。

3.标准化实施流程

- （1）分步切换方案：供应商需提交详细的分组施工计划。

（2）合规拆卸与清退：供应商负责将旧电池安全拆卸，并按照国家废旧蓄电池处置标准，在24小时内移送至具备资质的存储地或回收站，严禁机房堆放过期电池。

- 系统校准：安装完成后，供应商需对监测系统进行逐节校准，确保巡检仪显示的电压、内阻数据与万用表实测值偏差在 ±0.5% 以内。

（3）调试、测试与验收

- 充放电测试：供应商需组织现场带载放电实验，放电深度不低于30%。

- 验收交付物：供应商必须提交《安装调试报告》。

★二、验收标准：

1.采购人参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）和自贡市财政局关于印发《自贡市政府采购履约验收管理办法》的通知自财规[2023]2号的规定进行验收。

- 2.须符合中华人民共和国通信行业标准YD/T 799-2024《通信用阀控式铅酸蓄电池》相关标准要求。

- 3.验收条件：中标后提供投同系列产品国家认可的第三方机构出具的检测报告或技术说明文件，证明蓄电池连接件压降，过度放电恢复能力、容量保存率、同组蓄电池10h率容量试验、电池内阻、蓄电池安全防护设计及措施、蓄电池板栅设计等核心指标均符合技术要求。中标后依据招标要求提供蓄电池生产执行了YD/T799-2024标准；售后服务符合GB/T27922-2011、GB/T16868-2009、SB/T11052-2013标准；响应国家节能减排号召执行GB/T 23331和ISO 50001标准等相关证明材料。