富顺县中医医院

柜式七氟丙烷气体灭火装置检测及更换采购需求

- 一、项目概述

- 本项目为富顺县中医医院柜式七氟丙烷气体灭火装置检测及更换采购项目，主要工作内容下：对医院柜式七氟丙烷气体灭火装置进行检测和按需更换。

- 二、资质要求及其他要求

- 1.资质证明文件：营业执照、具有有效期内消防气瓶CMA计量认证证书(检验检测机构)，证书附表内包含：灭火剂纯度、灭火剂充装量检测、容器检测、容器阀检测；

- 2.提交的所有资料及参数须合法、真实、有效、清晰、对应明确，并加盖鲜章，按以上顺序编订成册，并在首页编制目录；提交资料须注明项目名称、公司名称及联系人和联系电话并加盖鲜章后报名时提交。

- 三、采购内容及要求

- 1.服务内容

| - 分类 | - 规格 | - 数量 | - 单位 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 检测费 | - / | - 24 | - 瓶 |  |
| - 七氟丙烷药剂费用 | - 120kg | - 15 | - 瓶 |  |
|  | - 90kg | - 8 | - 瓶 |  |
|  | - 84kg | - 1 | - 瓶 | - 气瓶为QMP120/2.5 |
| - 新购钢瓶费用 - （柜式七氟丙烷气体灭火装置） | - QMP120/2.5 | - 16 | - 套 |  |
|  | - QMP90/2.5 | - 8 | - 套 |  |
| - 备注： - 1.检测费包含：气瓶的拆除、填充、安装、装卸、运输、检测，以及更换防震圈、瓶阀螺纹清扫、瓶体漆面处理、安全膜片、泡沫外包装等完成检测和安装验收的所有费用。 - 2.检测损耗一般为钢瓶容积的25%，七氟丙烷药剂费用按照使用量据实结算。 - 3.如需更换钢瓶瓶头阀，更换费用据实结算，压力表及零星配件免费更换。 |  |  |  |  |

- 2.服务要求：

- （1）供应商须先进行初步检测，根据检测结果对不合格灭火装置进行必要的药剂填充、更换，最终须向采购人提供国家权威认证机构出具的合格检测报告。

- （2）供应商提供的气瓶质量要求符合国家现行相关规定，须提供气瓶的检测报告。

- （3）气瓶填充的药剂要符合国家法律、法规GB18614-2012 七氟丙烷（HFC-227ea）灭火剂要求，须提供药剂的检测报告。

- （4）采购人有权对气瓶的补充药剂交第三方检测机构进行检测，不符合标准要求， 由供应商免费进行更换成符合检测标准的药剂，并相应承担由此产生的相关所有费用（包含第三方检测机构的检测费用）。

- （5）现场气瓶拆除、安装、装卸须按照国家法律、法规规定的安全要求进行，所产生的费用均由供应商承担。

- （6）气瓶的拆除、填充、安装、装卸、运输、检测中若发生安全责任事故，造成人身伤害和经济损失由供应商全权负责，并承担全部费用。

- （7）供应商在拆除气瓶后，需向采购人提供保障防护区空窗期安全的方案和措施，由此所产生的费用由供应商全部承担。在设备检测期间，防护区内配置手提式气体灭火消防气瓶。

- （8）质保期为验收合格后≥1 年，质保期内出现质量问题（非采购方人为操作原因），成交供应商在接到通知后 24 小时内相关技术人员到场处理并完成更换，并承担调换的所有费用。