富顺县中医医院2026年一批消防器材采购项目市场询价采购需求

# 一、满足本项目要求的特定资格条件

供应商须具备消防产品经营资质，所供产品均为全新、合格、近期生产，符合国家现行标准及3C认证要求，随货附带产品合格证、检测报告、3C证书等资料。

# 二、采购数量

| 品名（规格） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 灭火器（5KG） | 80 | 具 |
| 灭火器箱 | 40 | 个 |
| 消防软管卷盘 | 10 | 套 |
| 消防水带 | 10 | 套 |
| 消火栓水枪头 | 10 | 个 |

# 三、技术要求

## （一）灭火器

- 1.产品型号：MFZ/ABC5手提式ABC干粉灭火器

- 2.灭火剂类型：磷酸铵盐干粉，充装质量5kg，无毒、无污染，适用于医院医疗场所使用。

- 3.灭火级别：不低于3A、89B、C、E，可扑救A类固体火灾、B类液体火灾、C类气体火灾及带电电气火灾。

- 4.工作压力：1.2MPa，使用环境温度：-20℃～+55℃。

- 5.喷射性能：有效喷射时间≥13s，有效喷射距离≥3.5m。

- 6.产品符合国家标准GB 4351.1-2005，具备国家强制性3C认证，提供有效认证证书及检测报告。

- 7.筒体采用优质碳钢材质，防腐防锈，结构牢固，阀门密封性好，安全可靠，适用于病房、走廊、药房、机房、库房等医院各类场所。

- 8.瓶体标识清晰，包含生产日期、厂家信息、合格标志、使用说明，便于日常检查与维护。

## （二）灭火器箱

- 1. 规格型号：适配MFZ/ABC5型手提式干粉灭火器，可容纳2具5KG灭火器（单箱）。

- 2. 材质：采用优质冷轧钢板或铝合金材质，板材厚度符合国家标准要求，具备足够强度和刚度，不易变形。

- 3. 表面处理：冷轧钢板材质产品需经除锈、磷化处理后静电喷塑，铝合金材质产品表面阳极氧化，防腐防锈、耐磨耐刮，适应医院室内各类环境。

- 4. 结构设计：箱体开启灵活，配备可靠的门锁或搭扣装置，关闭后密封良好，能有效保护灭火器免受损坏、污染；箱内设有固定装置，可牢固固定灭火器，防止晃动。

- 5. 标识要求：箱体正面醒目位置印有红色“灭火器”字样及相关消防标识，标识清晰规范、不易褪色，便于快速识别。

- 6. 安装方式：支持壁挂式或落地式安装，配备完整的安装配件，安装简便牢固，适配医院走廊、病房门口、药房等不同安装场景。

- 7. 产品符合国家标准GB 14048.1-2012《低压开关设备和控制设备 第1部分：总则》及消防产品相关规范要求。

- 8. 必须具备国家3C认证，随货提供合格证、检测报告等相关资料，保证产品质量合格。

## （三）消防软管卷盘

- 1.产品名称：消防软管卷盘。

- 2.型号规格：JPS1.0-19/20。

- 3.公称工作压力：1.0 MPa

- 4.软管规格：公称内径：19 mm、长度：25 m。

- 5.配套水枪：小口径直流喷雾水枪。

- 6.软管材质：增强橡胶/聚氨酯复合软管，耐压、耐老化、耐腐蚀，适合医院室内环境。

- 7.卷盘转盘：转动灵活、无卡滞，金属支架牢固防锈。

- 8.进水接口：与室内消火栓箱配套，通用标准接口。

- 9.执行标准：GB15090-2005《消防软管卷盘》。

- 10.必须具备国家3C认证，提供合格证、检测报告，适用于医院门诊、病房、楼道、医技科室等场所。

## （四）消防水带

- 1. 规格型号：DN65型消防水带，长度25m。

- 2. 材质：采用高强度涤纶长丝编织而成，内衬为聚氨酯或橡胶材质，具备耐磨、耐高压、耐腐蚀、抗老化性能，适用于医院室内消防环境。

- 3. 公称工作压力：≥1.6MPa。

- 4. 接口：配备国标KWS65型接口，与DN65消火栓、水枪头配套，连接牢固、密封可靠，拆卸方便。

- 5. 水力性能：在额定工作压力下，水流阻力小，流量充足，满足医院消防灭火供水需求。

- 6. 产品符合国家标准GB 6246-2011《消防水带》。

- 7. 必须具备国家3C认证，随货提供合格证、检测报告等相关资料。

- 8. 外观质量：水带表面平整、无破损、无气泡、无脱层，颜色均匀，标识清晰，包含产品型号、规格、生产日期、厂家信息等内容。

## （五）消防栓水枪头

- 1.规格型号：QZ19型直流水枪。

- 2.接口口径：公称直径65mm，与DN65消火栓、水带配套。

- 3.喷嘴直径：19mm。

- 4.材质：铝合金压铸成型，表面阳极氧化处理，耐腐蚀、抗摔、耐用。

- 5.工作压力：0.2～0.7MPa。

- 6.额定喷射压力：0.35MPa，射程远、流量充足，满足医院消防要求。

- 7.符合国家标准：GB 8181-2005《消防水枪》。

- 8.结构牢固、密封可靠、操作简便，适用于医院病房楼、门诊、医技、库房等消防系统使用。

# 四、商务要求

- 1.供应商须提供全新的货物(含零部件、配件、使用说明书等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权，不得以次充好，产品来源渠道必须合法，同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购单位的要求做好售后服务工作。

- 2.产品送达指定地点后，无偿负责卸货、搬运至各使用科室及指定楼层，配合采购人完成清点、验收、入库。

- 3.供应商在产品使用过程中提供技术指导，对产品安装、使用、维护进行免费讲解，确保使用人员规范操作。

- 4.质保期内如出现质量问题，供应商须在24小时内响应，48小时内免费更换或维修，产生费用均由供应商承担。

- 5.所有产品符合医院院感、安全、环保要求，不产生有毒有害物质，适用于医疗场所。

- 6.供应商提供的产品必须符合或优于国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范，以及谈判文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

- 7.货到现场交付完成后由于采购人保管不当造成的质量问题，供应商亦应负责修理，但费用由采购人负担。

- 8.供应商负责将废旧灭火器（约120具）安全转运，并按照国家相关处置标准，在24小时内移送至具备资质的存储地或回收站进行回收。

- 9.询价要求：本次询价应包括人工、设备、管理费、税费、安装、调试、回收等完成本项目所需一切费用。

- 10.包装方式及运输要求：供应商应当按照约定的方式交付标的物。对于包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照通用的方式包装；没有通用方式的，应当采取足以保护标的物且有利于节约资源，保护生态环境的包装方式。