# 富顺县中医医院锅炉超低氮燃烧器及烟囱等采购项目

# 市场调研采购需求

## 一、项目名称

富顺县中医医院锅炉超低氮燃烧器及烟囱等采购项目

## 二、项目概况

- 1.现有设备：采购人在用中央空调热水锅炉共4台，其中重庆东洋锅炉有限公司WZR1.4-60/50-YQ型燃油燃气真空相变热水锅炉2台（额定功率1.4MW），方块锅炉有限公司ZMNSO.7-1/N-Y、Q型真空热水锅炉2台（额定功率0.7MW）。

- 2.采购内容：4台锅炉超低氮燃烧器更换、锅炉房烟囱更换，含改造申报、技术方案编制、原设备拆除、新设备供货、安装调试、废气排放检测等全过程服务。

- 3.核心要求：改造后控制系统符合国家相关标准及环保、市场监管部门验收要求；烟囱满足环评规定，不影响锅炉正常运行；整体工程符合《锅炉安全技术监察规程》（TSGG0001-2012）《锅炉安装工程施工及验收标准》（GB50273-2022）强制性条文要求。

## 三、采购核心要求

### （一）报价与方案要求

- 1.报价包含完成本项目全部费用（含风险费用），采购人不再支付合同外费用，供应商漏报少报自行承担责任。

- 2.供应商需提交完整技术文件，包括但不限于：燃烧器更换实施方案、FGR烟气外循环风险控制方案（若有）、烟囱改造方案，且需充分评估技术、安全、工期、成本等风险，响应文件中需体现已确认现场施工条件（水、电、燃气、施工环境等），后期不得要求变更。

### （二）排放与验收标准

- 1.改造后锅炉废气排放指标：颗粒物≤5mg/m³、SO₂≤10mg/m³、NOₓ≤30mg/m³（O₂=3.5%）、CO≤10ppm、林格曼黑度≤1级，满足全负荷运行供热需求及系统稳定性要求。

- 2.供应商需提供国家认可的第三方检测机构出具的合格排放报告，确保通过市、县市场监管局及生态环境局验收；未达标则由供应商全额承担整改费用及相关损失。

### （三）超低氮燃烧器技术要求

- 1.采用FGR烟气再循环技术，电子比调+变频运行模式，实现负荷动态适配（低负荷低频率运行，非仅启动变频）。

- 2.品牌与资质：提供商标注册证；企业具备有效质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证（官网可查）；燃烧器需提供型式试验证书、型检报告及官网查询截图；提交针对本项目的CFD仿真报告（确保与锅炉匹配性）。

- 3.控制功能：具备自动点火/熄火保护、故障报警、气阀检漏、火焰监测、风压检测、炉膛前后吹扫、安全连锁保护（循环泵、超压超温等）、独立伺服控制及系统显示功能；控制方式为全自动+手动切换（无手动阀），负荷调节范围20%-100%，保留原控制柜全部功能。

### （四）施工与安全要求

- 1.燃烧器安装位置与原位置一致，风机不采用落地式，不扩大设备占地面积；运行无爆燃、喘震、啸叫等异常，连接部件防振防松，响应文件需明确防控措施。

- 2.配备3年以上经验的专业技术团队（机械、电气、维修等）实施改造；施工前提交完整图纸及技术协议，经采购人确认后方可开工。

- 3.供应商自行承担施工所需工具、材料、易损件等费用；负责现场设备保护，改造后恢复原状，损坏部分由供应商承担损失。

- 4.履约期间落实安全环保防护措施，因供应商原因造成的经济损失、人身伤亡，由其全额承担责任。

### （五）试运行要求

改造完成后进行20日试运行（含全功能测试及安全装置检测），试运行结束后提交第三方合格排放检验报告。

## 四、采购设备参数与供货清单

### （一）700KW（0.7MW）真空热水锅炉超低氮燃烧器（2台套）

#### 1. 核心技术参数

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 型号规格 | 700KW真空炉配套 |
| 2 | 制造规范 | 符合TSG及企业标准 |
| 3 | 燃料参数 | 天然气（热值~8500Kcal/Nm³），燃气压力≤30KPa |
| 4 | 额定输出功率 | 0.7MW |
| 5 | 燃烧效率 | ≥99.9% |
| 6 | 调节方式 | 电子比调，连续调节比1:4 |
| 7 | 火焰参数 | 长度/直径可调 |
| 8 | 燃烧器喉口 | 200mm |
| 9 | 配置数量 | 2台/炉 |
| 10 | 燃烧形式 | 扩散燃烧 |
| 11 | 安装方式 | 水平布置 |
| 12 | 点火方式 | 天然气自动点火 |
| 13 | NOₓ排放 | ≤30mg/Nm³（FGR技术） |
| 14 | 空气侧阻力 | ≤600Pa |
| 15 | 适应海拔 | ≤200m |

#### 2. 供货清单

| 类别 | 名称 | 型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体部分 | 燃烧器本体 | 700KW配套 | 2台 | - |
|  | 紫外线火焰检测器 | 700KW配套 | 2台 | - |
|  | 点火变压器 | 1*8KV | 2台 | - |
|  | 风压开关 | 700KW配套 | 2台 | - |
|  | 燃气/空气/烟气调节伺服马达 | 700KW配套 | 各2台 | - |
|  | 风机电机 | 2.2KW | 2台 | - |
|  | FGR烟气调节阀 | DN65 | 2台 | - |
| 控制部分 | BMS燃烧管理器 | 含中文彩色触摸屏 | 2台 | 整合于本体 |
|  | 火焰放大器 | - | 2台 | - |
|  | 控制电路及主电路 | - | 2套 | - |
| 燃气阀组 | 点火电磁阀 | DN15 | 4台 | - |
|  | 点火手动阀/稳压阀 | DN15 | 各2台 | - |
|  | 外置燃气过滤器/调压阀 | DN40 | 各2台 | - |
|  | 燃气阀组 | DN40 | 2套 | - |

### （二）1400KW（1.4MW）真空热水锅炉超低氮燃烧器（2台套）

#### 1. 核心技术参数

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 型号规格 | 1400KW真空炉配套 |
| 2 | 制造规范 | 符合TSG及企业标准 |
| 3 | 燃料参数 | 天然气（热值~8500Kcal/Nm³），燃气压力≤30KPa |
| 4 | 额定输出功率 | 1.4MW |
| 5 | 燃烧效率 | ≥99.9% |
| 6 | 调节方式 | 电子比调，连续调节比1:5 |
| 7 | 火焰参数 | 长度/直径可调 |
| 8 | 燃烧器喉口 | 230mm |
| 9 | 配置数量 | 1台/炉 |
| 10 | 燃烧形式 | 扩散燃烧 |
| 11 | 安装方式 | 水平布置 |
| 12 | 点火方式 | 天然气自动点火 |
| 13 | NOₓ排放 | ≤30mg/Nm³（FGR技术） |
| 14 | 空气侧阻力 | ≤900Pa |
| 15 | 适应海拔 | ≤200m |

#### 2. 供货清单

| 类别 | 名称 | 型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体部分 | 燃烧器本体 | 1400KW配套 | 2台 | - |
|  | 紫外线火焰检测器 | 1400KW配套 | 2台 | - |
|  | 点火变压器 | 1*8KV | 2台 | - |
|  | 风压开关 | 1400KW配套 | 2台 | - |
|  | 燃气/空气/烟气调节伺服马达 | 1400KW配套 | 各2台 | - |
|  | 风机电机 | 5.5KW | 2台 | - |
|  | FGR烟气调节阀 | DN100 | 2台 | - |
| 控制部分 | BMS燃烧管理器 | 含中文彩色触摸屏 | 2台 | 整合于本体 |
|  | 火焰放大器 | - | 2台 | - |
|  | 控制电路及主电路 | - | 2套 | - |
| 燃气阀组 | 点火电磁阀 | DN15 | 4台 | - |
|  | 点火手动阀/稳压阀 | DN15 | 各2台 | - |
|  | 外置燃气过滤器/调压阀 | DN50 | 各2台 | - |
|  | 燃气阀组 | DN50 | 2套 | - |

### （三）烟囱及配套设备

| 适用锅炉 | 名称 | 规格及内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4MW | 烟囱 | φ500×6（碳钢） | 米 | 6 |
|  | 烟囱帽 | φ1000/φ500×4（碳钢） | 个 | 1 |
|  | 烟道堵板 | φ500（δ=4，碳钢） | 个 | 1 |
|  | 烟道改造 | 利旧材料，合并支管至烟囱 | 套 | 1 |
|  | 烟气检测口 | DN80（碳钢） | 个 | 1 |
|  | 烟道支架 | 10#槽钢 | 米 | 14 |
|  | 冷凝水排放管 | DN25（含弯头） | 米 | 9 |
| 0.7MW | 烟道母管及烟囱 | φ350×4（碳钢） | 米 | 30 |
|  | 烟道堵板 | φ350（δ=4，碳钢） | 个 | 2 |
|  | 烟道弯头 | φ350×4（R=45°，碳钢） | 个 | 1 |
|  | 烟囱帽 | φ700/φ350×4（碳钢） | 个 | 1 |
|  | 烟道支管 | φ300×4（碳钢） | 米 | 6 |
|  | 烟道弯头 | φ300×4（R=45°，碳钢） | 个 | 2 |
|  | 烟道蝶阀 | φ300（碳钢） | 台 | 2 |
|  | 烟道法兰 | 与锅炉排烟口适配 | 个 | 2 |
|  | 烟气检测口 | DN80（碳钢） | 个 | 3 |
|  | 冷凝水排放管 | DN25（含弯头） | 米 | 9 |
|  | 烟道支架 | ∠50×5角钢 | 米 | 12 |
|  | 烟道支架 | 10#槽钢 | 米 | 10 |
| 生活热水锅炉 | 烟道母管及烟囱 | φ600×6（碳钢） | 米 | 16 |
|  | 烟道堵板 | φ600（δ=4，碳钢） | 个 | 2 |
|  | 烟道弯头 | φ600×6（R=45°，碳钢） | 个 | 1 |
|  | 烟囱帽 | φ1200/φ600×6（碳钢） | 个 | 1 |
|  | 烟道支管 | φ139.7×4（碳钢） | 米 | 9 |
|  | 烟道弯头 | φ139.7×4（R=90°，碳钢） | 个 | 12 |
|  | 烟道蝶阀 | DN125（碳钢） | 台 | 6 |
|  | 烟道法兰 | 与锅炉排烟口适配 | 个 | 6 |
|  | 烟气检测口 | DN80（碳钢） | 个 | 1 |
|  | 冷凝水排放管 | DN25（含弯头） | 米 | 9 |
|  | 烟道支架 | ∠50×5角钢 | 米 | 8 |
|  | 烟道支架 | 10#槽钢 | 米 | 16 |

- 注:

- 1.烟囱高度需满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078—1996）要求，最低高度≥15m，且高出周围200m范围内最高建筑物3m以上（现有设备安装楼层高33.5米）。

- 2.自环富顺审批〔2025〕10号《自贡市生态环境局关于富顺县中医医院同心院区燃气锅炉改建项目环境影响报告表的批复》：“2台1.4兆瓦 真空热水锅炉的燃烧废气经1根35米高的排气筒达标排放；2 台0.7兆瓦真空热水锅炉的燃烧废气经1根35米 高的排气筒达标排放 (DA002)”。

## 五、质量与质保要求

### （一）质保期限与范围

- 1.所有更换设备质保期1年，自初验收合格并签署报告之日起算（初验收需提供第三方排放检测报告及改造图纸）。

- 2.质保期内免费提供软硬件升级服务，控制系统更新后2日内完成升级；质保到期前提供1次全面检查保养。

- 3.核心部件及主要配件提供不少于10年市场供应保障，停产需提前书面告知采购人。

### （二）售后服务要求

- 1.质保期内，电话咨询无法解决的问题，供应商需12小时内到场处理；24小时内未解决的，48小时内提供备用设备。

- 2.未按约定时间到场的，按1000元/次支付违约金；因设备质量问题（非自然老化、自然灾害、人为破坏）造成的安全事故，由供应商承担全部责任及损失。

### （三）责任与培训要求

- 1.燃烧器制造商或其授权供应商需出具安全确认书，对改造后锅炉安全性能负责；承担安装调试全过程质保责任。

- 2.质保涵盖系统运行稳定性（防控风机喘震、火焰监测器污染、尾部受热面腐蚀等风险）及排放指标持续达标。

- 3.免费提供操作培训，确保采购人人员独立上岗，培训时间、地点由采购人指定。

### （四）标准适用

本需求所涉国家标准、行业规范，均以最新版本为准。

- 注：本采购需求基于前期初步市场调研，非最终招标采购需求，如认为存在异议或排他性内容，请以书面方式向院方提出。